Комплекс инженерно-технических средств охраны

Комплекс инженерно-технических средств охраны на объекте

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ записка

ХХХХ-Сот.00.ПЗ

Москва, 2015

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Ссылочные документы |  |
| СНИП 3.05.06-85 | Электротехнические устройства |  |
| ГОСТ 12.2.012-75 | Приспособления по обеспечению безопасного производства работ. Общие положения”. |  |
| СНиП 11-01-95 | Инструкция о порядке разработки, Согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство Предприятий, зданий и сооружений |  |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |  |
| ВСН-600-81 | Инструкции по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения |  |
| РД 78.145-95(ч.1, ч.2) | Пособие к руководящему документу “Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ” |  |

Объект: Cеть торговых объектов (магазинов)

Адрес объекта: ххххххх

Пояснительная записка

Содержание

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2	СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ	3

3	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И РАБОТА СИСТЕМЫ СОТ	4

4	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ	6

5	ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ АППАРАТУРЫ НА ПУЛЬТАХ УПРАВЛЕНИЯ	9

6	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ	9

7	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ	10

8	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА	10

9	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая проектная документация системы охранного телевидения (видеонаблюдения) разработана для объекта «Сеть торговых объектов (магазинов) по адресу: ххххххххх» на базе единой технической концепции построения систем безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов в объеме, необходимом для нормального функционирования и на основании требований, предоставленных службой заказчика.

Проектом учтены требования по функциональным связям, удобству эксплуатации оборудования и проведения профилактических ремонтов, соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности и отраслевых норм и правил.

# СИСТЕМА ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

2.1 Назначение системы охранного телевидения (СОТ).

2.1.1. СОТ предназначена для круглосуточной, непрерывной работы и обеспечения контроля над внутренней территорией объекта, а также за рядом помещений служебного назначения.

2.1.2.  СОТ обеспечивает цифровую видеозапись изображений, получаемых от всех камер системы по срабатыванию видеодетектора;

2.1.3.  СОТ формирует видеоархив длительностью не менее 14 суток

2.1.4.  Подключение к внутренней сети Ethernet дает возможность дистанционного просмотра видеоархива и записываемых изображений всех камер системы с помощью удаленных компьютеров (УРМ) на посту охраны или наблюдения. Проектом предусматривается создание УРМ на базе сети ETHERNET и оборудования Заказчика.

2.1.5.  Доступ к информации СОТ защищается паролями.

2.2. Оборудование СОТ разделяется на станционное и периферийное.

К станционному оборудованию относится:

- Видеосервер обработки видеоданных "AGRG VideoСервер vS IP4.2MPx.25fps.2Tb.m2.4R.CLT828.1" (ООО «Агрегатор») СОТ на базе программного ядра «Интеллект» («ITV», Россия) – 1шт;

- Видеосервер обработки видеоданных "AGRG VideoСервер vS IP4.2MPx.25fps.4Tb.m2.4R.CLT828.2" (ООО «Агрегатор») СОТ на базе программного ядра «Интеллект» («ITV», Россия) – 1шт;

- Видеосервер обработки видеоданных "AGRG VideoСервер vS IP9.2MPx.25fps.2Tb.m2.4R.CLT828.3" (ООО «Агрегатор») СОТ на базе программного ядра «Интеллект» («ITV», Россия) – 1шт;

- Видеосервер обработки видеоданных "AGRG VideoСервер vS IP9.2MPx.25fps.4Tb.m2.4R.CLT828.4" (ООО «Агрегатор») СОТ на базе программного ядра «Интеллект» («ITV», Россия) – 1шт;

- Видеосервер обработки видеоданных "AGRG VideoСервер vS IP9.2MPx.25fps.6Tb.m2.4R.CLT828.5" (ООО «Агрегатор») СОТ на базе программного ядра «Интеллект» («ITV», Россия) – 1шт;

- Видеосервер обработки видеоданных "AGRG VideoСервер vS IP16.2MPx.25fps.2Tb.m2.4R.CLT828.6" (ООО «Агрегатор») СОТ на базе программного ядра «Интеллект» («ITV», Россия) – 1шт;

- Видеосервер обработки видеоданных "AGRG VideoСервер vS IP16.2MPx.25fps.4Tb.m2.4R.CLT828.7" (ООО «Агрегатор») СОТ на базе программного ядра «Интеллект» («ITV», Россия) – 1шт;

- Видеосервер обработки видеоданных "AGRG VideoСервер vS IP16.2MPx.25fps.6Tb.m2.4R.CLT828.8" (ООО «Агрегатор») СОТ на базе программного ядра «Интеллект» («ITV», Россия) – 1шт;

- Видеосервер обработки видеоданных "AGRG VideoСервер vS IP16.2MPx.25fps.8Tb.m2.4R.CLT828.9" (ООО «Агрегатор») СОТ на базе программного ядра «Интеллект» («ITV», Россия) – 1шт;

- Монитор видеонаблюдения RVi-M22M (для настройки системы и наблюдения) – 18шт;

- Источник бесперебойного электропитания для видеосервера и коммутаторов модели APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V – 9шт;

- Шкаф телекоммуникационный настенный 10U Estap SOHOLine SOH 06U25 – 9шт;

- Управляемый коммутатор Tantos Tsn-8P9n – 2шт;

- Управляемый коммутатор Tantos Tsn-16P18 – 7шт.

К периферийному оборудованию относятся:

- 87 сетевых видеокамер (66 стационарных видеокамер RVi-IPC42L (2.8-12 мм) и 21 купольная видеокамера RVi-IPC31S (2.8-12 мм))

Стационарное оборудование установлено в помещении серверной каждого Объекта.

Система состоит из следующих подсистем:

- подсистема камер СОТ;

- основного видеосервера в помещении серверной;

- подсистема электропитания СОТ;

- система линейно-кабельных сооружений сети видеосигнала и электропитания;

Подсистема камер СОТ.

Состав подсистемы камер СОТ.

Состав подсистемы:

- 87 сетевых видеокамер (66 стационарных видеокамер RVi-IPC42L (2.8-12 мм) и 21 купольная видеокамера RVi-IPC31S (2.8-12 мм)).

Питание подсистемы камер СОТ.

Питание сетевых камер предусматривается из помещения серверной объекта в соответствии со схемой электропитания оборудования СОТ от коммутаторов Tantos Tsn-8P9n / Tantos Tsn-16P18 с поддержкой технологии «Power-of-Internet» (PoE) в шкафах ШК01-ШК09.

Линии сетевого протокола и питания камер осуществляются совмещенно кабелями типа «PUC5504IG-A».

# УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И РАБОТА СИсТеМЫ СОТ

### 3.1 Все сетевые камеры СОТ запитываются от коммутаторов Tantos Tsn-8P9n / Tantos Tsn-16P18 с поддержкой технологии «Power-of-Internet» (PoE) в шкафах ШК01-ШК09, размещённых на каждом объекте в соответствии со схемой электропитания оборудования СОТ.

3.2. Видеосигналы с камер подаются на входы коммутаторов Tantos Tsn-8P9n / Tantos Tsn-16P18 и по локальной вычислительной сети передаются на видеосервер AGRG VideoСервер серии vS (производства ООО «Агрегатор») на базе программно-аппаратного ядра «Интеллект» компании «ITV» (Россия), установленного на серверную Embedded система Windows с двумя мониторами RVi-M22M для настройки системы и просмотра информации / наблюдения. Система состоит из ПЭВМ и программного обеспечения «Интеллект». Управление системой видео наблюдения осуществляется при помощи экранного интерфейса программного ядра (управление «мышью»).

Система сконфигурирована таким образом, что обеспечивает получение видеоизображения на экране сервера системы видеонаблюдения c суммарной скоростью 25 кадр/с на каждый канал. Конфигурация позволяет обрабатывать от 4 до 16 сетевых камер на видеосервер.

3.3 Видеосерверы СОТ, источник бесперебойного питания устанавливаются в помещении серверной объекта.

3.4. Удаленное рабочее место организуется на базе видеосерверов AGRG VideoСервер vS с двумя видеомониторами SMT-2232 каждый (те же видеосерверы, что и для обработки и архивации видеоданных).

  - Источник бесперебойного электропитания для видеосервера и коммутаторов принят модели APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V, работающий по технологии «on-line».

# ТРЕБОВАНИЯ К ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

4.1. Кабельные линии связи должны быть проложены в соответствии с согласованными сторонами схемами размещения на объекте системы безопасности, а также в соответствии с требованиями стандарта ISO 11801.

4.2. Прокладку  кабельных  линий связи вести с учетом требований:

- ВСН-600-81 - Инструкции по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения;

- РД 78.145-95 (ч.1, ч.2) - Пособие к руководящему документу “Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ”;

- СНИП 3.05. 06 -85 - Электротехнические устройства;

- ПЭУ-86 - Правила устройства электроустановок;

- ISO 11801 - Information Technology. Generic cabling for customer premises

4.3. Дополнительно к основной маркировке на каждом кабеле проставляется буква «т», указывающая, что кабель принадлежит подсистеме теленаблюдения.

4.4. Каждая розетка должна иметь постоянную видимую маркировку.

4.5. При прокладке следует учитывать, что длина линии связи до камеры от коммутатора не должна превышать 100м (с учетом длины патч-корда от розетки до камеры – где необходимо). Горизонтальные кабели по механической длине от розетки до распределительной панели не должны превышать 90 м.

4.6. Применяемые кабели и соединительная аппаратура должны соответствовать ст. 8 и 9 ISO 11801.

4.7. Магистральные кабели не должны иметь более двух иерархических уровней кроссировки.

4.8. При тестировании сети следует удостовериться в достаточной пропускной способности линий по проекту. Параметры измеряются между интерфейсными точками — телекоммуникационной розеткой и розеткой подключения оборудования.

4.9. Соединительная аппаратура должна работать в диапазоне температур -10... +60 °С. От прямого воздействия влаги и других коррозионных воздействий ее защищают установкой внутри помещений или в подходящие защитные кожухи (коробки, шкафы). Соединители монтируются на стенах, в стенах, в стойках и т. п. Коммутационные шпуры и перемычки должны соответствовать ограничениям на длину согласно п. 4.5.

4.10. Маркировка обязательна, она может быть цветовой и/или алфавитно-цифровой. Если используются похожие по виду кабели с разными свойствами (например, витая пара 100 и 120 Ом пли волокно 62,5 и 50 мкм), маркировка должна обеспечивать их безошибочную идентификацию. Соединительная аппаратура для симметричного кабеля 100 и 120 Ом должна обеспечивать оконцовку по методу IDC (контакт сквозь изоляцию); для соединений, использующих экранированный кабель, должны выполняться требования ст. 10. Коннекторы должны иметь видимую маркировку категории пропускной способности. Они должны обеспечивать оконцовку одножильного кабеля с диаметром жил проводников 0,5-0,65 мм, коннекторы для кроссировочных проводов и шнуров должны поддерживать и многожильный провод. Диаметр изоляции проводника 0,7-1,4 мм (для модульных вилок диапазон 0,8-1,0 мм). Число контактов — 8 для абонентских розеток и не менее 2n (n=1, 2, 3...) для других коннекторов. Механическая прочность должна обеспечивать не менее 200 циклов оконцовки проводников, для разъемных соединений не менее 750 циклов соединений. Каждый горизонтальный кабель 100 или 120 Ом должен оканчиваться модульной 8-контактной телекоммуникационной розеткой с расположением пар проводов, указанным на рис.

4.11. Непрерывность экрана должна обеспечиваться по всей длине канала, включая абонентские, коммутационные и шнуры подключения коммуникационного оборудования. Соединительная аппаратура не должна ухудшать эффективность экранирования. Все экраны должны соединяться в каждом телекоммуникационном помещении ТС. Обычно для этого используются металлические каркасы шкафов и стоек. Все металлические части должны соединяться с проводом заземления. Этот провод рекомендуется соединять с заземлителем, используемым для силового электропитания здания. Разность потенциалов заземления по всему зданию не должна превышать 1 В.

4.12. Все элементы должны быть промаркированы и зарегистрированы, все изменения должны отражаться в документации. Рекомендуется электронная форма ведения административных документов. Все элементы кабельной системы, а также трассы прокладки кабелей должны быть идентифицируемы. Каждый кабель, распределитель и точка оконцовки должна иметь собственный идентификатор. Каждая модульная телекоммуникационная розетка должна иметь маркировку, определяющую значение импеданса, категории и задействованных пар контактов. Каждый кабель должен быть промаркирован с обоих концов. Документация на кабельную систему должна содержать схемы расположения кабельных трасс, розеток и распределителей с обозначенными идентификаторами. В документации должны храниться и ссылки на результаты тестирования линий. Документация должна соответствовать состоянию кабельной системы на текущий момент.

# ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ АППАРАТУРЫ НА ПУЛЬТАХ УПРАВЛЕНИЯ

Аппаратура на пультах управления не требует разработки элементов крепления и размещается на существующей мебели.

# ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

6.1. Монтажные и пуско-наладочные работы проводятся в соответствии с действующими на объекте нормативно-техническими документами и требованиями, для чего заказчик обязан ознакомить бригаду Исполнителя с соответствующими документами.

6.2. Для выполнения монтажных и пуско-наладочных работ заказчик обеспечивает бригаду Исполнителя:

- закрывающейся комнатой для хранения инструмента и аппаратуры;

Переносные лестницы и стремянки должны соответствовать ГОСТ 12.2.012-75 “Приспособления по обеспечению безопасного производства работ. Общие положения”.

О необходимости использования подъемных механизмов руководитель монтажных и пуско-наладочных работ Исполнителя извещает заказчика не позднее, чем за одни сутки до начала высотных работ.

6.3. Заказчик обеспечивает возможность беспрепятственного проведения монтажных и пуско-наладочных работ бригаде Исполнителя в местах, указанных на схеме размещения средств комплексной системы безопасности, для установки аппаратуры в течение рабочего дня, установленного на предприятии заказчика.

6.4. К кабельным линиям связи системы не должны прикрепляться кабельные линии других систем.

При невыполнении этих требований ответственность за задержку работ несет заказчик.

6.5. Аппаратура СОТ является энергопотребителем 1 категории. Энергопитание системы наблюдения должно быть выполнено в соответствии со СНиП 3.05.06-85.

6.6. С целью исключения повреждения электропроводки и других линий связи заказчик перед началом монтажных работ представляет руководителю монтажных и пуско-наладочных работ  план электропроводки и других линий связи помещений, в которых производится монтаж и наладка  комплексной системы безопасности, и на период выполнения монтажных работ обеспечивает присутствие ответственного специалиста-энергетика.

Подключение к сети 220В 50Гц производит исполнитель, имеющий допуск и лицензию на проведения соответствующих работ.

В случае повреждения электропроводки и других линий связи при невыполнении указанных требований, а также при фактическом отклонении электропроводки от положения, указанного на плане или специалистом-энергетиком, устранение повреждений производит заказчик.

При невыполнении данного требования монтажные работы Исполнителем не производятся, и ответственность за задержку работ несет Заказчик.

# ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Электропитание СОТ осуществляется по 3-ой категории электроснабжения от двух независимых источников сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц и встроенных никель-кадмиевых аккумуляторов с автоматическим переключением в аварийном режиме на питание от аккумуляторных батарей.

Для обеспечения безопасной эксплуатации до начала работы необходимо заземлить имеющиеся металлические корпуса, присоединив их к шине заземления, при этом контактное сопротивление заземления должно быть не более 0,5 Ом.

Присоединение заземляющих защитных проводников к частям оборудования выполняется болтовым соединением.

# ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП III-4-80.

Работу с техническими средствами телевизионного наблюдения необходимо производить с соблюдением ПУЭ.

При работе с ручными электроинструментами необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.013-87.

При работе с клеями следует соблюдать меры предосторожности и правила безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007-76 и ТУ38-103-211-76.

При работе со строительно-монтажным пистолетом следует соблюдать требования РТМ 36.6-88 «Инструменты пороховые, типы, технические данные. Область применения. Хранение и ремонт».

При работе на высоте необходимо использовать только приставные лестницы или стремянки. Применение подручных средств категорически запрещается. При пользовании приставными лестницами обязательно присутствие второго человека. Нижние концы лестницы должны иметь упоры в виде металлических шипов или наконечников.

При монтаже, наладке и техническом обслуживании технических средств системы необходимо руководствоваться также разделами по технике безопасности технической документации предприятий - изготовителей, ведомственными инструктивными указаниями по технике безопасности при монтаже и наладке приборов контроля и средств автоматизации.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В проекте системы охранного телевидения определен состав системы, разработаны структурная схема и схема размещения системы на объекте заказчика.

Состав системы охранного телевидения, сформированный в результате проектирования, является оптимальным для решения поставленных задач и по применяемым компонентам соответствует мировому техническому уровню и стандарту качества. Любые изменения в составе оборудования, методах монтажа и местах установки оборудования должны быть согласованы с проектировщиком.